杭州市环境集团有限公司

餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务项目

招标文件

招标编号：NY-1FZB2405032

招 标 人：杭州市环境集团有限公司

招标代理：德威工程管理咨询有限公司

二〇二四年十月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章 用户需求书	19

第四章  评标方法及评价标准	22

第五章  投标文件格式	25

第六章  合同条款及格式（仅供参考，以实际签订为准）	46

# 第一章  招标公告

杭州市环境集团有限公司委托德威工程管理咨询有限公司，对餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务项目进行公开招标，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加投标。具体如下：

1、招标项目编号：NY-1FZB2405032

2、项目名称：餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务项目

3、项目地点：杭州（招标人指定地点）

4、招标人：杭州市环境集团有限公司

5、项目限价：500.2万元（含税）

6、招标范围及内容：

（1）采购一套20000立方/小时高浓度废气预处理设备、一套100000立方/小时废气末端保障处理设备。采购的除臭设备包括专项设计，除臭系统设备供货、安装及相关配套工作，3个月设备性能调试达到验收标准要求。

（2）20000立方/小时的高浓度废气预处理设备，采用“两级化学洗涤+过滤装置+活性炭吸附”处理工艺，包含除臭系统、设备自控、延伸的除臭风管、管廊架、除臭风机、设备基础、首次活性炭填装、新旧设备合拢安装等。

（3）100000立方/小时废气末端保障处理设备，采用“过滤装置+活性炭吸附”工艺，包含除臭系统、设备自控、延伸的除臭风管及管廊架、除臭风机（含旧风机移位）、排气筒、首次活性炭填装、新旧设备合拢安装等。

具体需求详见招标文件第三章“用户需求书”。

7、投标人资格条件

（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格。提供营业执照，营业执照经营范围需包含环保设备制造或销售等相关内容（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

（3）近三年内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为等不良记录名单（以代理机构在投标截止时间当天的网站信用记录查询为准）；

（4）近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》；

（5）投标人自2021年1月1日（含）以来至投标文件递交截止之日具有单个合同总处理风量≥50000立方/小时的除臭设备供货业绩，时间以合同签订日期为准；

业绩证明材料如下：提供除臭设备供货合同复印件（含合同首页、签订时间、服务范围、双方签章页等）；

（6）本项目不接受联合体投标。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖投标人单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在投标文件中提供。

- 8、投标人登记认证

- （1）凡首次参加杭州城投采购平台投标的投标人，应于投标截止日前（法定公休日、 法定节假日除外）完成“杭州城投采购平台”注册登记和企业信息认证，并按招标文件要求完成网上报名。

- （2）“杭州城投采购平台”注册登记办理：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）“平台登录 ”栏目点击“立即注册 ”完成企业信息注册登记。咨询电话：400-0666-571。

（3）“杭州城投采购平台”企业信息认证：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）点击“CA 锁办理 ”跳转至CA锁办理平台自行完成企业CA锁办理，已在杭州市公共资源交易网办理天谷CA锁的供应商可以使用原有CA锁；使用已注册的管理员账号登录杭州城投采购平台，进入后台，点击“企业信息”菜单→“去认证”按钮，使用 CA 锁完成企业信息认证。咨询电话：400-0666-571。

9、投标报名方式：

本项目不设置线下报名环节，但需按“投标入库登记”完成网上报名。具体要求如下：

（1）网上报名方式：投标截止日前完成登记认证后在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com）进行网上报名；如因供应商未按平台要求报名成功导致无法投标或开标异常的，供应商自行承担导致的后果。

（2）报名时须提交的资料：

1.法定代表人授权委托书扫描件；

2.营业执照扫描件；

3.授权代表有效身份证扫描件；

上述资料扫描件均需加盖单位公章

10、招标文件获取方式：

- 获取方式：本项目招标文件（含招标补充文件（若有）、相关技术资料和图纸（若有））以网上下载方式获取，下载网址： 杭州城投采购平台（投标人在网站公告页查看公告附件信息，包含招标文件，招标文件需登录后进行下载）、浙江政府采购网、杭州市环境集团有限公司官网 ；

（2）下载时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止（投标人对招标文件提出问题截止时间：2024年*月*日）。

11、投标截止时间和投标地点：

截止时间：2024年11月25日10时30分

地点：浙江省杭州市上城区雷霆路90号3楼312开标室

12、开标时间和地点：

时间：2024年11月25日10时30分

地点：浙江省杭州市上城区雷霆路90号3楼312开标室

13、投标保证金

投标保证金金额：人民币壹拾万元整

支付方式：汇票/支票/电汇/转账（必须为投标企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳）

收款单位（户名）：杭州市能源集团有限公司

账号：86041110000078615

开户行：宁波银行杭州分行营业部

转账或汇票形式的，投标人在投标保证金缴纳时必须注明项目名称及招标项目编号。

14、其他事项

本项目相关公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司官网（https://www.cnlandfill.net/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）发布，如公告内容、时间不一致的以杭州城投采购平台发布的信息、时间为准。

15、联系方式

招标人：杭州市环境集团有限公司

地址：杭州市拱墅区临半路90号

联系人：陈工

电话：0571-88213283

电子邮件：hjcgb2022@163vip.com

招标代理：德威工程管理咨询有限公司

地    址：杭州市临平区星桥街道星源路368号元星大厦901室

联 系 人：吴工

电    话：13666661865 0571-86101797

电子邮件：330259182@qq.com

杭州市环境集团有限公司

日期：2024年10月31日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标组织形式 | 本项目采用委托招标方式。 |
| 1.1.3 | 招标人 | 名称：杭州市环境集团有限公司 地址：杭州市拱墅区临半路90号 联系人：陈工 电 话：0571-88213283 电子邮件：hjcgb2022@163vip.com |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：德威工程管理咨询有限公司 地址：杭州市临平区星桥街道星源路368号元星大厦901室 联系人：吴工 电话：13666661865 0571-86101797 邮箱：330259182@qq.com |
| 1.1.5 | 项目概况 | 招标项目编号：NY-1FZB2405032 项目名称：餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务项目 项目地点：招标人指定地点 项目限价：500.2万元（含税） 招标方式：公开招标 |
| 1.2.1 | 资金来源及落实情况 | 已落实，自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围及内容 | 见招标公告 |
| 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格审查方式、资格条件 | 投标人资格审查方式： □资格预审 R资格后审 投标人资格条件见招标公告 |
| 1.5.1 | 联合体投标要求 | R不接受 □接受，联合体应满足的要求详见招标公告及投标人须知1.5.2 |
| 1.6.1 | 关联性投标要求 | 见招标公告 |
| 1.7.1 | 分包、转包 | （1）分包：£允许 R不允许 （2）本项目不得转包 |
| 1.8 | 响应和偏差 | 对投标响应和偏差的要求详见投标人须知1.8 |
| 2.2.1 | 招标文件的获取 | 招标文件的获取方式、要求见招标公告 |
| 2.3.1 | 对招标文件提出问题的截止时间、方式 | 提出问题截止时间：2024年11月12日17:00 提出问题方式：潜在投标人可登录杭州城投采购平台通过网络在线方式提出（登录网站https://jczx.hzcjtz.com/→标段详情→项目提疑），联系方式：13666661865 0571-86101797 联系人：吴工 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |
| 2.3.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 澄清问题截止时间：2024年11月15日17:00 在本项目招标公告发布页面公布（详见更正答疑公告），投标人可自行下载获取澄清或修改文件。 注：投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 |
| 3.3.1 | 投标报价的组成 | 本项目最高限价：人民币500.2万元（含税），超出最高限价的将被否决投标 |
| 3.4.2 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：1正4副 提交电子版文件： □否 R是，提交电子版带红章的PDF文件及word版本各1份（U盘形式）。 |
| 3.4.3 | 装订要求 | 是否分册装订： R不分册装订； £分册装订。 装订要求：A4幅面，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.4.4 | 投标文件签署、盖章要求 | 对投标文件签署、盖章的要求详见投标人须知3.4.4。 |
| 4.3.1 | 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： R不组织 如投标人有需要请自行联系招标人前往现场踏勘。联系人：王工 联系电话：0571-86721305 |
| 4.4.1 | 投标预备会 | 本项目是否召开投标预备会： þ不召开 ¨召开 |
| 4.5.1 4.5.2 | 投标保证金缴纳 | 本项目需要缴纳投标保证金。缴纳投标保证金的具体要求如下： （1）缴纳金额：具体详见招标公告； （2）缴纳期限：投标截止时间前。具体详见招标公告； |
| 4.6.1 | 投标样品 | 本项目有无要求投标人提供样品： R无 £有 |
| 4.7.1 | 投标文件密封包装要求 | 对投标文件密封包装的要求： 投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 4.7.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 投标人地址： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启。 |
| 4.8.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.8.1 | 投标文件递交地点 | 详见招标公告 |
| 4.10.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.2.1 | 开标时应携带的资料 | 参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证（或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照）原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明（详见第五章“投标文件格式”，委托代理人还须提供授权委托书）原件。 注：投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，进行开标异常情况登记，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。 |
| 5.3.1 | 开标顺序 | 本项目按照后到先开的顺序开启投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数：5人及以上单数，其中招标人代表1人（不超过1人），专家4人（有关技术、经济方面的专家人数不少于三分之二）。 评标委员会组成方式：由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 |
| 6.3.2 | 评标办法 及否决投标条款 | R经评审最低价法。 否决投标条款：详见招标文件第四章“评标办法及评价标准”。 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 1、履约保证金缴纳信息： 履约保证金金额：合同价的5% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/转账 履约保证金缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前 履约保证金接收人：杭州市环境集团有限公司 履约保证金退还：履约保证金将在中标人完成合同要求并经设备性能调试完成后两周内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 2、其他说明： 中标人在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和招标项目编号。 中标人应将履约保证金的汇款或转账凭证在收到中标通知书后合同签订之前提交。如超出期限未缴纳的，招标人将视其拒绝履行投标承诺，招标人有权单方取消其中标资格，并罚没其投标保证金。招标人还有权将其列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消其被列入名单后二年内在招标人及其下属全资、控股企业的任何招标或采购中的供应商资格。 |
| 10.1、10.2、10.3 | 异议、投诉、监督 | 详见投标人须知10.1、10.2、10.3 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1.1 | 备注 | （1）投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （2）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标人须知2.3.1项规定的提出问题截止时间前同时向招标人或招标代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的问题。 （3）招标人认为需要补充的其他内容：/ |

- 1、总则

- 1.1项目说明

1.1.1本项目招标适用于以下规定：《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

1.1.2招标组织形式：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目概况：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围及内容

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格审查方式、资格条件

1.4.1投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格条件：见投标人须知前附表。

1.5联合体投标

1.5.1本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应满足以下要求：

1）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定；

2）以联合体形式参加投标的，应当提交联合体协议，指定牵头人并出具由联合体成员各方共同签署的投标授权书；

3）除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.6关联性投标

1.6.1项目关联性投标要求：见投标人须知前附表。

1.7分包、转包

1.7.1本项目是否允许分包、转包：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键部分工作进行分包的，应满足以下要求：

1）符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额要求，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键部分工作外，其他工作不得分包。

2）接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包内容向招标人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。

1.8响应和偏差

1.8.1投标文件应当对招标文件中的实质性要求和条件（属于实质性要求条款的，是指在第三章“用户需求书”中用符号“▲”标注或列入第四章“评标方法及评价标准”中否决投标的全部条款，否则属于非实质性要求条款，下同。）作出满足性或更有利于招标人的明确响应。

1.8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.8.3评标委员会根据招标文件第四章“评标方法及评价标准”全面衡量投标人技术、资信、商务或其他存在不满足、不符合招标要求的偏差及对招标文件的响应情况，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.9投标费用

1.9.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

### 1.10保密

1.10.1参加招标投标活动的各方应对招投标过程中应当保密的信息资料及招标文件、投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.11语言文字

1.11.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.12计量单位

1.12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.13标准时间

1.13.1本招标文件中出现的时间均指北京时间。

- 2、招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求书；

（4）评标方法及评价标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同条款及格式（仅供参考）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据第2.3款对招标文件做出的澄清、修改、答复内容，共同构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的获取

2.2.1招标文件的获取方式、要求：见投标人须知前附表。

- 2.3招标文件的澄清和修改

2.3.1投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，应按投标人须知前附表规定的“对招标文件提出问题截止时间、方式”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2招标人因投标人的澄清、异议要求而对招标文件做出澄清或修改的，以投标人须知前附表规定的“招标文件澄清、修改发出的形式”发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.3.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 3、投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格文件（营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件副本，业绩证明、其他资格条件证明材料）；

（2）商务文件（投标函、开标一览表、法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书、投标保证金缴存证明、商务偏离表、商务优惠条件及特殊承诺、诚信廉洁承诺函）；

（3）资信文件（投标人基本情况表、股东信息及出资比例信息表、投标人认为有必要的其他内容等）；

（4）技术文件（技术与服务解决方案、技术偏离表、主要设备清单、优惠条件及特殊承诺、安全服务承诺函、投标人认为有必要的其他内容等）；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金缴存证明。

- 3.2资格审查资料

3.2.1投标人应按本章第1.4款要求提供相关资格审查资料。

3.2.2“资信文件”中的“营业执照”等复印件是指：投标人根据国家市场监管的复印件。

3.2.3“资信文件”中的“其他资格条件证明材料”应提供与项目的特殊要求存在实质性关联的相关特定行业资格许可证或授权许可证的证书复印件，或招标人认为确需增加的其他资格条件相关的合同、业绩证明材料。

- 3.3投标报价

3.3.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在“开标一览表”中进行报价。投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。投标文件中价格全部采用人民币报价。

3.3.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标报价的具体要求详见第三章“用户需求书”。

- 3.4投标文件的编制

3.4.1投标文件分资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分，应按第3.1款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.4.2投标人按投标人须知前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.4.3投标文件装订要求见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，内容是否分册装订见前附表。投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

3.4.4 投标文件按照招标文件第五章格式要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。

- 4、投标

4.1投标人登记入库

4.1.1投标人登记入库要求：详见招标公告

4.2投标报名

4.2.1投标报名方式、要求：见投标人须知前附表。

4.3踏勘现场（本项目不适用）如投标人有需要请自行联系招标人前往现场踏勘

4.3.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未参加现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

4.3.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3.3 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

4.4投标预备会（本项目不适用）

4.4.1 如招标人认为有必要召开投标预备会，潜在投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行派出代表参加招标人组织的投标预备会。未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

4.4.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题，如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

4.4.3招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，该答疑纪要文件构成招标文件的一部分，具有约束作用，并按第2.3.2项要求予以公布并通知。

- 4.5投标保证金

4.5.1投标人应在递交投标文件时或之前提交一笔不少于投标人须知前附表所规定数额的投标保证金，作为其投标的一部分。招标人可根据招标文件规定的条件予以没收投标保证金。

4.5.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.5.3未中标的投标人的投标保证金将在中标公示期满后两周内予以无息退还。

4.5.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同后两周内予以无息退还。

4.5.5如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被招标人没收：

（1）在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议的；

（4）投标人在招标投标过程中有违法违规等行为及其他违反招标文件规定的行为。

- 4.6投标样品（本项目不适用）

4.6.1本项目投标样品提供的要求：见“第三章 用户需求书”。

- 4.7投标文件的密封和标识

4.7.1投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.7.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.7.3未按本章第4.7.2项要求填写内容的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封导致投标被拒绝的责任。

- 4.8投标文件的递交

4.8.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前、规定的投标文件递交地点递交投标文件。

4.8.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人有效递交的投标文件不予退还。

- 4.9投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.9.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.9.2投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照第3条、第4条的有关规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.9.3补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.9.4在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。投标截止时间以后至招标文件规定的投标有效期内，投标人不能撤销或修改投标文件。

- 4.10投标有效期

4.10.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期。

4.10.2在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.10.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（不计利息）。在延长的投标有效期内第 4.5款关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

- 5、开标

- 5.1开标时间和地点

5.1.1本项目按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。

- 5.2开标应携带的资料

5.2.1投标人代表参加开标时，应携带投标人须知前附表规定的资料。

5.3开标顺序

5.3.1开标顺序依据投标人须知前附表的规定。

5.4开标程序

5.4.1开标由招标人（或招标代理机构）主持，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数及名称；

（3）宣布：开标人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员；

（4）监标人对各投标人法定代表人（或其委托代理人）身份证明进行核验；

（5）投标人代表或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等投标函中的主要内容，并做记录；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（9）开标结束。

5.4.2投标人代表如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应在开标现场当即提出予以纠正。

5.4.3投标人未参加开标或参加开标但未在开标记录上签字的，均视同认可开标结果。

5.4.4投标人在投标截止时间前提交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.4.5开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

5.5投标文件拒收、退还

5.5.1 出现以下情形之一的，投标文件将被拒绝接收或予以退还：

（1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的，招标人将拒绝接收；

（2）投标人在投标截止时间前提交撤回函的投标文件不予启封，并退还给投标人；

（3）投标文件未按照第4.7款要求密封和标识的，其投标文件不予启封，并退还给投标人；

（4）至投标截止时间，投标人数不足3家的不得开标，招标人将投标文件退还投标人。

- 6、评标

- 6.1评标委员会的组建

6.1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济方面专家的组成方式、产生程序见投标人须知前附表。 评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责。

6.1.2评标委员会组成成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加项目评标前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加项目评标前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加项目评标前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）参加项目论证、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（5）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（6）与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标会议

6.3.1评标委员会原则上要推选一位组长（招标人代表不得担任评标委员会组长），评标委员会组长负责组织评标工作。

6.3.2本项目采用的评标办法及否决投标条款见投标人须知前附表。评标委员会按照第四章“评标方法及评价标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行客观、公正地评审和比较。第四章“评标方法及评价标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规和招标文件的规定。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

- 6.4评标过程的保密

6.4.1评标会议采用保密方式进行。评标过程中凡是与投标文件评审和比较、中标候选人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员均应严格保密。

6.4.2评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为招标项目评标过程的存档资料备查。

6.4.3评标过程中招标代理机构与评标委员会各司其职。

- 7、定标

- 7.1中标候选人公示

7.1.1招标人自收到评标报告之日起3日内按评标报告推荐的中标候选人名单公示中标候选人，公示期不得少于3天（公示期间的最后1天应当为工作日，否则应当将公示期的最后1天顺延至下一个工作日）。

- 7.2定标方式

7.2.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3中标通知

7.3.1中标候选人公示期满，在本章第4.10.1项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 8、合同的授予

- 8.1签订合同

8.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，以违约处理，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，已交履约保证金的，履约保证金不予退还，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失，同时招标人有权将其列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），并在二年内拒绝该投标人参与招标人、采购人及其下属全资、控股企业组织开展的任何招标或采购活动。招标人将向其监管部门进行汇报。

8.1.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.2履约保证金

8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

8.2.2中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 9、招标失败

9.1 招标失败

9.1.1有下列情形之一的，本次项目招标失败：

（1）招标文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在投标人投标的；

（2）至投标截止时间，投标人数不足3家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）中标候选人放弃中标或不符合中标条件，招标人未选择其余中标候选人的。

- 10、异议、投诉、监督

- 10.1异议

10.1.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

10.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.4异议书须包括以下内容（加盖单位公章）：

- 异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；

- 被异议采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的异议事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出异议的日期。

- 10.2投诉

10.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第10.1款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.2.1项规定的期限内。

10.2.3投标人对招标人的异议答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

- 10.3纪律和监督

10.3.1对招标人（招标代理机构）的纪律要求：招标人（招标代理机构）不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3.3对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评价标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.3.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 11、需要补充的其他内容

- 11.1需要补充的其他内容

11.1.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 用户需求书

一、采购内容

1.采购一套20000m3/h高浓度废气预处理设备，一套100000m3/h废气末端保障处理设备。采购的除臭设备包括专项设计，除臭系统设备供货、安装及相关配套工作，3个月设备性能调试达到验收标准要求。

2.20000m3/h的高浓度废气预处理设备，采用“两级化学洗涤+过滤装置+活性炭吸附”处理工艺，包含除臭系统、设备自控、延伸的除臭风管、管廊架、除臭风机、设备基础、首次活性炭填装、新旧设备合拢安装等。

3.100000m3/h废气末端保障处理设备，采用“过滤装置+活性炭吸附”工艺，包含除臭系统、设备自控、延伸的除臭风管及管廊架、除臭风机（含旧风机移位）、排气筒、首次活性炭填装、新旧设备合拢安装等。

二、总体服务要求

1.边界条件（投标人如有需求可自行联系招标人前往现场踏勘）

电源：投标人负责新增除臭设备的所有动力和控制电缆的铺设（380V 四线）；

供水：投标人负责厂区自来水取水处至新增除臭设备的水管铺设；

排水：投标人负责除臭系统设备排出的污水就近排入厂内污水井内或污水管道；

配套设施：投标人负责除臭设备所需的配套部分实施，包含设备平台基础、平台内部的相关防腐、电缆套管的材料和预埋、厂区风管支墩、风管穿墙孔洞的预留和封堵、排水井、管沟等；

通讯：投标人除臭设备的控制系统需引至预处理厂房中控室现有中控系统交换机处，按照招标人数据采集要求，能够接入现有数据中心，同步配置网闸安全设备。

2.排放控制要求，具体如下：

恶臭污染物排放控制目标

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | ＜0.3kg/h | 1次/周 | 招标人委托的第三方检测机构 |
| 2 | 三甲胺 | ＜0.075kg/h | 1次/月 |  |
| 3 | 硫化氢 | ＜0.03kg/h | 1次/周 |  |
| 4 | 甲硫醇 | ＜0.003kg/h | 1次/月 |  |
| 5 | 甲硫醚 | ＜0.03kg/h | 1次/月 |  |
| 6 | 二甲二硫 | ＜0.075kg/h | 1次/月 |  |
| 7 | 二硫化碳 | ＜0.75kg/h | 1次/月 |  |
| 8 | 苯乙烯 | ＜1.5kg/h | 1次/月 |  |
| 9 | 臭气浓度 | ＜500 | 1次/周 |  |

▲3.除臭设备技术参数：

（1）洗涤塔：壳体采用玻璃钢材质，表面胶衣抗紫外线，塔内骨架能够支撑滤料的运行重量；塔体厚度≥12mm，底板厚度≥18mm；填料采用多面空心球，空心球直径≥50mm，气体与填料接触时间≥2s，空塔流速≤1.5m/s；洗涤塔出口设置除雾器；填料层、除雾层上均需设置检修口、观察口；洗涤塔颜色与现有除臭设施颜色一致；

（2）活性炭吸附箱：箱体材质304不锈钢材质，厚度≧4mm，底板厚度6mm；过滤网板304不锈钢材质；气体流速≤0.6米/秒，装填厚度不低于0.45米，停留时间≥0.75秒；顶部装碳，底部卸碳，满足现场后期装填活性炭要求，活性炭更换方便；

（3）过滤装置：壳体采用玻璃钢材质，表面胶衣抗紫外线，壳体厚度≧12mm，底板厚度≥18mm；空塔风速≦1.5米/秒；塔内布置除湿过滤布袋或除雾填料或除雾丝网，起到过滤水汽及杂质作用，确保进入活性炭吸附设备的废气颗粒物含量≤1mg/m³、温度≤40℃；

（4）循环水泵：水泵的流量、扬程与除臭系统设备相匹配，能24小时连续运转，一用一备；电机采用防爆电机，防护等级为IP55，绝缘等级为F；带液位开关、控制隔离阀、滤网、接头、法兰管、喷嘴组件等。

（5）除臭风机：叶轮、机壳材质采用有机玻璃钢，轴与壳体贯通处，不得泄漏气体，能24小时连续运转，设置防振垫，隔振效率≥80％，转子动平衡2.5mm/s等级要求，风机机组震动符合4.5mm/s等级要求；配套隔音箱，含检修门，隔音棉，散热窗等；

（6）仪器仪表：均需耐腐蚀；PH计：量程0-14，精度0.1%，输出4～20mA，带安装支架；液位计：量程0-5m；温度计：量程0～100℃。

（7）除臭风管：玻璃钢材质；厚度：满足国标要求（GB50243-2016），满足实际安装强度要求，适用温度：-20℃~100℃；适用压力：常压；具备出厂合格证和材质检测报告；包含所有除臭设施至新增除臭设备之间的所有收集管道、阀门、弯头等。架空玻璃钢管道壁厚要求：

| 序号 | 规格系列 | 架空壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D≤200mm | ≥2.5 |
| 2 | 200＜D≤400mm | ≥3.2 |
| 3 | 400＜D≤630mm | ≥4.0 |
| 4 | 630＜D≤1000mm | ≥4.8 |
| 5 | 1000＜D≤2000mm | ≥6.2 |

（8）排气筒：采用玻璃钢材质，表面胶衣抗紫外线，厚度≥6.2mm，离地高度≥20m，含固定底板；配备井字架、避雷针、采样口、采样平台、Z字型斜爬梯、排液口等；

（9）支架桥架：材质：碳钢防腐；技术参数：按图制作，满足国标要求，含连接螺栓、螺母、垫片等紧固件；

（10）电气控制系统：满足标准化电气设计，采用成熟的PLC技术实现控制功能，满足所有设备的手动/自动/远程通讯功能；电控柜的电源进线处设置电流表、电压表；柜体面板设有开、停机按钮、急停按钮；运行、停机及故障指示灯、手动－自动控制选择开关等；远方控制信号由PLC以通讯的方式输送到相应的现场中控室，通讯协议和餐厨二期项目现有相匹配；主要电器元件品牌：施耐德、西门子、ABB或相当于。电气元件和电缆线排列清楚，防短路。

4.首次填装活性炭要求：采用煤质活性炭，活性炭的结构为柱状活性炭，尺寸为 4mm~10mm，碘吸附值≥ 800mg/g，确保三个月不失效，若失效则投标人需负责失效活性炭的处置。

5.安装调试周期要求：

除臭设备供货、安装周期≤50天（合同签订之日起计算）；

新旧设备合拢周期≤5天（除臭设备安装完成后计算）；

设备性能调试期：3个月（新旧设备合拢完成后计算）。

三、其它要求

1.投标人制定本项目实施计划和方案，包括除臭设备工艺方案、除臭设备工艺设计图纸、新购安装设备的采购方案、自控系统配置或接入方案、项目进度和供货计划、安装组织实施方案、调试方案等。

2.在设备拆除、移位、新增、安装过程中导致的厂区绿化、屋面、墙面、门窗、工艺管线等有所破坏的，在设备全部安装到位之后应进行相应的恢复，保证其原有配套设施的功能性、使用性、完好性。

3.需对原有相关的设施设备进行拆除，满足本次采购除臭设备的布置安装条件。

4.投标人需对招标人原主除臭风机进行移位，并与本次采购的100000m3/h除臭风机互为备用，并在活性炭吸附装置、除臭风机及排气筒处设置超越风管，保证活性炭更换期间除臭设施能够正常稳定运行。

5.20000m3/h高浓度废气预处理设备及100000m3/h废气末端保障处理设备（含除臭风机和排气筒）布置位置以招标人在餐厨二期项目内指定地点为准。

6.投标人所投的设施设备应满足工业企业厂界环境噪声排放标准中的相关规定（厂界昼间小于65分贝，夜间小于50分贝）。

7.投标人需提供主要设备设施的清单表、价格表及其易耗品、配件清单、价格，同时注明更换、使用的时间要求。（在投标文件中提供）

8.调试期间发现设备频繁发生故障或达不到招标人使用要求的，招标人有权代为采购和安装，由此产生的一切费用由投标人承担。

9.本项目所有设备设施、管道的质保期为1年从设备性能调试验收完成之日起开始计算。在质保期之内的售后响应需达到投标人所承诺的标准。

10.本项目除臭设备安装服务过程所涉及的人员（管理、安装、调试人员等）和作业工具、燃料、除臭设备水电管线铺设、机械台班等均由投标人自行负责。

11.货款支付及验收标准详见合同。

12.招标文件中有推荐品牌/厂家要求的，如投标人投标时，选择了其他品牌/厂家，则投标人需提供所投品牌同档次或优于推荐品牌/厂家的相关证明材料，并由评标委员会认定。投标人选择的其他品牌/厂家与招标文件已列明的推荐品牌/厂家同档次或更优能否被评标委员会认可的风险由投标人自行承担，即评标委员会不予认可时，则将按废标处理。

第四章  评标方法及评价标准

1、评标方法

本项目评标方法及标准采用经评审最低价法。

2、评标程序

评标委员会按照以下程序开展评标工作。

2.1熟悉招标文件和评标办法；

2.2资格审查；

2.3初步评审；

2.3.1符合性审查；

2.3.2有效标的确定；

2.4详细评审；

2.5投标文件澄清、报价修正；

2.6排序与推荐中标候选人；

2.7完成评标报告。

3、资格审查

3.1评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

- 投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

- 存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

3.2资格审查过程中，评标委员会可以要求投标人提交资格审查所需的有关证明的原件，以便核验。

4、初步评审

4.1符合性审查

4.1评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。投标人存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的；

（2）投标文件中未提供营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）的；

（3）投标人未按招标文件的要求递交投标保证金的；

（4）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（若有）；

（5）投标文件不符合招标文件实质性要求的（第三章“用户需求书”中具体条款用“▲”标注）的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且投标文件中未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（7）投标报价高于招标文件规定的限价的；

（8）投标文件未按规定的格式（招标文件第五章“投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（10）投标人根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

（11）投标人对根据修正原则修正后的报价不予确认的；

（12）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

4.2有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，否决所有投标。

5、详细评审

5.1评标委员会对通过初步评审的有效标的投标文件进行详细评审。投标人存在以下情形之一，详细审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）关键技术方案不可行的；

（2）采用的验收标准或主要技术指标不符合国家强制性标准或招标文件要求的；

（3）投标人因自身原因导致报价存在漏项或重大失误、投标报价低于成本（投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料）的；

（4）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

6、投标文件澄清、报价修正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

6.2有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价。

7、排序与推荐中标候选人

7.1评标委员会从有效投标中按投标报价由低到高推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若报价相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

8、完成评标报告

8.1评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）评标委员会成员的不同意见及理由（若有）；

（7）其他建议。

# 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

正本（或副本）

封面

项目

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

- 资格审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据招标公告“投标人资格条件”条款一一对应填写本表。

- 符合性审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法和评价标准的“初步评审”中“符合性审查”条款一一对应填写本表。

- 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法及评价标准的“详细评审”条款一一对应填写本表。

- 第一部分、资格文件

### 营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件副本（复印件加盖公章）

二、业绩证明

### 三、其他资格条件证明材料（复印件加盖公章）

- 第二部分、商务文件

### 一 、 投 标 函

（招标人名称）     ：

1.我方仔细研究了	项目（招标编号：			）招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥        ）的投标总报价承担本项目的相关工作，交货期按招标文件要求，项目负责人	。

2.我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起 90 日历天）不撤销投标文件。

3.我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向采购人递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.	如我方在投标过程中，发生招标文件规定的招标人可以没收投标保证金的情形的，我方同意招标人有权没收我方递交的全部投标保证金。

8.                                  （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传 真 ：

开户银行：

账   号 ：

日 期 ： 年 月 日

### 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

（价格单位：元人民币）

| 项目 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务项目 | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |

备注：

- 投标报价为履行合同的最终价格，应包括但不限于除臭设备采购费用及安装调试服务过程中的人工费、机械台班费、水电管线铺设、工具材料费、安全文明生产装备费、税金、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章，否则评标委员会将不接受该修改内容。

3、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                      联系电话：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

授权委托书

本人             （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）投标文件、签订合同和处理一切事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

### 四、投标保证金缴存证明附投标保证金缴存复印件

### 五、商务偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 六、商务优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

### 七、诚信廉洁承诺函

杭州市环境集团有限公司：

（投标人名称）承诺提供的信息（含投标资料、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（投标人名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经招标人查实，投标人在投标时针对本项目提供不实信息，或投标时所做的应答及承诺在中标后无法有效履行，招标人有权终止已签订的合同，没收中标方的投标保证金、履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给招标人带来损失的，还应赔偿招标人的损失。

如我公司在招投标过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取中标资格的供应商，招标人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在招标人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何招标或采购中的供应商资格。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 第三部分、资信文件

### 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位法人证书等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |
| 近5年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  | 20 年 | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |

注：本表后应附体系认证证书、荣誉证书等相关证明材料的复印件并加盖公章。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

二、股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

注：若投标人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填信息，经评标委员会讨论后，应作废标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

三、其他招标文件要求的资信材料（如有）

- 第四部分、技术文件

### 一、技术与服务解决方案

（投标人根据招标需求及招标文件要求编制，包括但不限于本项目实施计划和方案，包括除臭设备工艺方案、除臭设备工艺设计图纸、除臭设备的采购或生产方案、自控系统配置或接入方案、项目进度和供货计划、安装组织实施方案、调试方案、质保承诺、售后服务响应等）。

### 二、主要设备清单、易耗品清单

提供主要设备设施的清单表、价格表，及其易耗品、配件清单，注明更换、使用的时间要求（下表仅供参考，格式自拟）

主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置及说明 | 数量 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

主要设备易耗品清单

| 序号 | 易耗品、配件名称 | 更换周期 | 数量 | 含税单价 | 备注（注明为哪个设备上的配件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

三、技术偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 四、技术优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、安全服务承诺函

杭州市环境集团有限公司：

（投标人名称）承诺如成为该项目的中标人，在合同约定的服务期限内，我司在餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务期间发生的一切安全事故、环保事故等一切不良责任事件，因上述事故、事件给招标人或其他第三方造成的一切直接损失均由投标人承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 六、退还投标保证金申请书（不需要装订在投标文件当中）

致：  杭州市环境集团有限公司

我公司参加了贵司的    （项目名称）    项目（招标编号：           ）的投标，现申请退还该笔投标保证金，本申请书也作为收款凭证。

| 申请人信息 | 供应商（加盖公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 （小写）： |  |  |
|  | 投标保证金提交形式： □转账支票 □其他 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 银行行号： |  |  |

收 据

兹收到 杭州市能源集团有限公司 退回  （项目名称） 项目（招标编号          ）的投标保证金。金额为：大写（人民币：             ），小写（RMB          ）。

收款单位名称：        （加盖公章或财务专用章）

日期：

- 备注：退还投标保证金申请书在投标当日同招标文件一起带到现场并交给招标人，并收据生效之日为招标人退还投标保证金之日。

- 七、投标人认为有必要的其他内容

# 第六章  合同条款及格式（仅供参考，以实际签订为准）

餐厨二期除臭设备采购及安装调试服务合同

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

第一条 甲、乙双方本着公平、平等、诚实、信用的原则，经友好协商，并根据中华人民共和国相关法律、法规的规定签订本协议，由双方共同遵守。

第二条 本合同履行期限：合同签订之日起50日内完成全部除臭设备的供货、安装及其配套设施；完成全部除臭设备安装验收及填料验收后，5日内完成新旧除臭系统合拢及联动验收；除臭系统联动验收完成后，进行为期3个月的设备性能调试，调试完成申请甲方调试验收。

第三条 本合同为固定总价合同，含税总合同价为人民币          元（大写：   人民币    元整）。

第四条 合同期间，乙方必须遵守甲方安全与环保要求，期间若因乙方未遵守甲方安全与环保等要求发生安全与环保问题的，由乙方全权负责。

第五条 费用结算

1、履约保证金

乙方应在合同签订之前向甲方缴纳履约保证金        元（约合同总价5%）。履约保证金将在乙方完成合同要求并经3个月的设备性能调试完成后两周内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。

2、合同款支付条件

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款10%的预付款，申请支付预付款时，乙方需提供相应金额的增值税专用发票；

（2）完成全部除臭设备的安装验收、填料的验收及风量及联动验收后，甲方收到乙方开具的相应金额的增值税专用发票后，支付至合同总价款的60%；

（3）完成设备性能调试验收后，甲方收到乙方开具的相应金额的增值税专用发票后，支付至合同总价款的90%；

（4）剩余合同总价的10%款项作为质保金，在设备调试验收合格之日起质保期内无质量及服务问题，两周内支付。

3、质保期：所有设施设备、管道质保期自设备性能调试验收合格之日起1年。如质保期内乙方所供除臭设备或除臭系统运行存在质量问题，由乙方负责免费维保或更换。乙方拒绝或拖延的，甲方有权委托第三方维修，因此发生的费用及损失由乙方承担，甲方有权在质保金中扣除。

4、验收标准

（1）设备的安装验收。现场安装完成后，甲方根据设备清单检查现场安装的实际数量、参数规格、外观情况，对设备使用说明书、产品合格证明书、相关材质检测证明进行核验，均满足要求的视为设备安装验收合格。

（2）填料的验收。乙方提供填料的产品质量证明（需含材质、尺寸等参数），现场经双方进行参数核验，满足后视为验收合格。活性炭需要取样送第三方检测，经检测合格后（碘吸附值≥800，直径4-10mm）视为验收合格方可进行装填，第三方检测由甲方负责送检，费用由甲方承担，检测不合格的需无条件进行更换，更换后的活性炭仍由甲方负责送检，费用由乙方承担。

（3）风量及联动验收。新旧设备合拢后，对高低浓度分别进行第三方风量检测，由甲方负责委托第三方检测，检测费用由甲方承担。高浓度风量≥2万方/小时，总风量≥10万方/小时；并进行连续16小时的风机联动验收，测试风机震动情况，满足招标文件技术指标要求。设备的安装验收、填料的验收及风量及联动验收全部验收合格视为设备验收合格。

（4）除臭设备性能调试验收。设备验收合格后进入除臭设备性能调试验收，主要对排放口除臭指标进行连续三个月稳定性监测，详见下表：

《考核指标表》

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | ＜0.3kg/h | 1次/周 | 甲方委托的第三方检测机构 |
| 2 | 三甲胺 | ＜0.075kg/h | 1次/月 |  |
| 3 | 硫化氢 | ＜0.03kg/h | 1次/周 |  |
| 4 | 甲硫醇 | ＜0.003kg/h | 1次/月 |  |
| 5 | 甲硫醚 | ＜0.03kg/h | 1次/月 |  |
| 6 | 二甲二硫 | ＜0.075kg/h | 1次/月 |  |
| 7 | 二硫化碳 | ＜0.75kg/h | 1次/月 |  |
| 8 | 苯乙烯 | ＜1.5kg/h | 1次/月 |  |
| 9 | 臭气浓度 | ＜500 | 1次/周 |  |

除臭设备性能调试验收各项检测指标检测频次按照《考核指标表》，如单次检测（同频次的均在同一天检测，月度检测与周度检测每月有1次同步检测，即无加测情况下每月会检测4次，同一天检测的指标视为单次检测）有1项及以上指标不合格，则视为本次检测不合格。在设备性能调试的3个月，考核指标检测合格率不低于80%（如考核指标总计检测12次，则须合格10次及以上）且3个月后活性炭取样送第三方进行失效性检测碘吸附值≥200mg/g则视为调试合格，若乙方在3个月的设备性能调试中主动更换活性炭的则设备性能调试周期自更换活性炭后重新计算且除臭指标检测次数也重新计算。除臭指标检测期间如乙方对检测结果存在异议，则由乙方发起申请复测后由甲方委托第三方进行加测，相关费用由乙方承担（加测次数均计算在总考核次数内）。调试验收结束后，乙方应及时提交调试报告，甲方完成报告审定后，共同签字确认。除臭指标检测应在系统设备的工作状态调整完毕且转入稳定运行后进行，在个别指标的检测过程中，不应再对系统设备的工作状态进行调整，否则先前已检测通过的其他指标的检测必须重新进行。

（5）在3个月的设备性能调试期内，如除臭设备调试验收不合格，乙方需负责无条件进行整改，整改完成后可申请延期调试，延期调试最长期限为从首次开始设备验收调试之日起6个月（整改期、延期调试期间的水电费、药剂费、人工、设备维护费等均由乙方承担，水费基础价为4.7元/吨、电费基础价为0.83元/度,水电费基础价按政策同比例调整）。延期调试后项目调试验收仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同总价10%的违约金。

第六条 专利权

1、乙方应当对提供的除臭设备和工艺方面的一切技术费、商标费、专利费或执照费承担责任，保护甲方在使用合同设备不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔。如果第三方就侵权提出收费或索赔，乙方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和技术或专利侵权引起的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征，元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与甲方无关，本合同所规定的设备应付款，应当视作为包括了技术费、专利费、执照费和其它类似与相关方面费用。如果甲方因此受到第三方知识产权侵权指控，则甲方为此所支付的知识产权使用费、赔偿费、诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等一切费用，均由乙方承担。

2、乙方提供的除臭设备涉及专利权或其它知识产权的，应提供其作为该权利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括有关证书、权利号、使用年限、使用范围等。

第七条 甲方权利义务

1、甲方有权明确乙方服务内容、任务、要求和规范标准，乙方参照执行。

2、甲方有权了解本合同履行的全过程，并指派专人进行监督检查，实现数据及相关信息的及时互通；乙方有义务就合作过程中，所有的优化需经甲方备案后执行。

3、甲方有权对投标人安装的除臭设备排放指标委托第三方检测机构进行检测，并将检测结果通报给乙方，若检测结果出现异常，甲方有权按照相关文件或考核进行处罚，乙方需对检测结果异常情况进行处理，确保排放符合相关标准要求。

4、乙方服务团队人员有下列行为的，甲方有权对乙方进行考核并要求乙方立即更换：

（1）乙方服务团队人员不具备履行服务内容的能力或资质的；

（2）乙方服务团队人员违反操作规程、安全规范，造成其负责的工作不能正常运行，或不能保证工作质量，或影响自身安全，或造成甲方损失的；

（3）乙方服务团队人员在服务过程中有谩骂他人或打架斗殴或以肢体，拳脚相击等不文明或违法行为，影响甲方正常运营或影响甲方形象的；

（4）需要持相关证件上岗的，乙方服务团队人员无证上岗的。

服务人员的上述行为一经发现，甲方有权对乙方进行考核并要求乙方更换，同时乙方必须保证其服务质量，不影响甲方的正常生产运营；如果乙方不同意更换的，甲方可直接据此判定服务质量不合格，并由乙方承担相应违约责任并赔偿。服务团队人员的上述行为造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任，甲方也可以单方终止本合同。

5、甲方应按本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方服务费用。

第八条 乙方的权利义务

1、乙方应保证严格遵守中华人民共和国有关的法律、法规和杭州市环境集团有限公司制度，按照本合同及招投标文件履行合同。

2、乙方应当按照提供符合甲方要求的服务，符合安全规范、操作规范，保障甲方的正常运营。乙方应根据甲方的实际生产运营情况配合甲方作出相应调整以满足项目达标达产运行。

3、乙方服务团队人员应持证上岗，应保证服务团队人员的稳定性，若需更换服务团队人员，应在更换前一天经甲方同意。未经甲方同意，乙方不得随意更换服务团队人员。

4、除经甲方同意的特殊情况外，乙方服务团队人员必须符合以下条件：

（1）身体健康，精神状态良好，并出具职业病体检报告;

（2）能有效和清楚地口头和书面表达自己;

（3）未患有职业病鉴定委员会鉴定的职业病。

5、在合同期内非甲方原因，乙方服务团队人员在工作期间出现事故（包括但不限于乙方服务团队人员自身或造成甲方人员、第三人人身伤亡、财产损失等），由乙方承担全部责任，且出现事故需要进行资金垫付时由乙方负责。

6、乙方指派       为本项目负责人，联系电话        ，身份证号码             ，负责与甲方协调相关工作事宜。

7、合同期间内，乙方不得将本项目转让或委托、外包给第三方。

8、乙方服务团队人员的劳动保护用品必须符合安全规范，工作服以甲方指定为标准。

9、乙方全面负责管理、约束、教育、培训服务团队人员，对服务团队人员的行为、服务质量向甲方负责。

10、乙方应及时足额发放服务团队人员工资薪酬、保障服务团队人员劳动福利，处理服务团队人员劳动争议并自行承担相应法律责任。

11、不论发生何种情形，均不视为甲方与乙方服务人员构成劳动或劳务合同关系。

12、其他：乙方在投标文件中作出的其他服务承诺和优惠承诺。

第九条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料：包括但不限于：除臭设备的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质量服务卡、技术说明书、操作和维修手册等有关资料。（进口配件交货时，卖方必须提交原产地证明、海关相关证明等相应的证明文件）除臭设备工具清单等。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十条 违约责任

1、乙方所交付设备（含必须的备品备件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收并限期重新交付，如因此逾期交付的则乙方承担逾期交付责任。

2、乙方逾期交货、逾期完成新旧设备合拢或其它非甲方原因引起验收交付延迟的，按逾期时间计算向甲方支付逾期违约金，每延迟1天交货（以设备验收时间为完成时点）缴纳合同总价0.02%的违约金，如果由于乙方的逾期交货超过1个月，甲方有权因乙方违约终止合同，乙方应按照合同总价10%承担违约金。

3、乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同价款10％计算。甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

4、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此例。

5、因发生生产、安全、环保等事故而导致对方损失的，按下述条款进行赔偿，事故责任认定及损失评估由甲乙双方协商解决：

（1）若认定甲方承担全部责任，导致乙方损失的，甲方向乙方赔偿全部经济损失；若认定乙方承担全部责任，导致甲方损失的，乙方向甲方赔偿全部经济损失。

（2）若认定甲方承担主要责任，导致乙方损失的，甲方向乙方赔偿经济损失的70%；若认定甲方承担次要责任，导致乙方损失的，甲方向乙方赔偿经济损失的30%。

（3）若认定乙方承担主要责任，导致甲方损失的，乙方向甲方赔偿经济损失的70%；若认定乙方承担次要责任，导致甲方损失的，乙方向甲方赔偿经济损失的30%。

（4）若甲乙双方负有同等责任的，各自承担经济损失的50%。

（5）若甲乙双方均有事故损失的，按本款上述原则及比例进行赔偿。

6、乙方未按照本合同及招投标文件约定履行合同，包括采购需求内明确的要求内容及乙方在投标文件中响应和承诺的内容，除本合同另有约定外，扣除5000元/次违约金，并及时整改；乙方出现3次及以上该类情形的，甲方有权没收履约保证金并终止本合同，给甲方造成损失的，由乙方予以赔偿。

7、乙方拒不执行或落实甲方意见不及时、不到位，除本合同另有约定外，应偿付1000元/次的违约金，若出现3次（含本数）以上的，甲方有权没收履约保证金并终止本合同。给甲方造成损失的，由乙方予以赔偿。

9、甲方有权从履约保证金或应付乙方合同费用中扣除乙方应承担的违约金或损失赔偿金。

第十一条 本协议有效期自甲乙双方签订之日起有效，履行期限届满则本协议自动终止。

第十二条 如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、政府行为、社会骚乱等情况而不能履行其义务，本协议的履行可以终止。

第十三条 在本合同履行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 招标文件、招标答疑、投标文件、技术澄清、询标答复、中标通知书的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

第十五条 未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

第十六条 本合同自甲乙双方盖章后生效，本合同一式六份，甲方执肆份、乙方执贰份，并具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人签字：           法定代表人/委托代理人签字：

签订日期：_________年_____月_____日

廉 政 协 议

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位（盖章）：杭州市环境集团有限公司                         乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                                               乙方代表（签字）：

电    话：                                                       电    话：

履约保证金确认书

一、履约保证金缴纳：

1、缴纳信息：

杭州市环境集团有限公司

履约保证金金额：人民币整（¥  元）

履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/转账

履约保证金缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前

履约保证金接收人：杭州市环境集团有限公司

履约保证金有效期限：履约保证金将在乙方完成合同要求并经3个月的设备性能调试完成后两周内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。

2、打款账户信息如下：

收款单位（户名）：杭州市环境集团有限公司

账号：71080122000396190

开户行：宁波银行西湖支行

3、其他说明：

转账或汇票形式的，乙方在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和招标项目编号。

乙方应将履约保证金的汇款或转账凭证在收到中标通知书后，在合同正式签署生效前提交甲方。如超出期限未缴纳的，甲方将视其拒绝履行投标承诺，甲方有权单方取消其中标资格，并罚没其投标保证金。甲方还有权将其列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消其被列入名单后二年内在甲方及甲方母公司、分子公司及其他关联方组织的任何招标或采购中的供应商资格